## Slide 1
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ
НА СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
Заместитель директора Института Комплексной безопасности в строительстве
доцент кафедры Комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ к.т.н., действительный член ВАНКБ Парфёненко Александр Павлович

## Slide 2
Актуальность проблемы
Согласно ч. 1 ст. 48. 1 Градостроительного кодекса метрополитены относятся к особо опасным, технически сложным объектам. Следовательно, безопасность людей должна определяться расчётом на основе оценки индивидуального пожарного риска.
Этой концепции соответствуют и требования пункта 5.16.6.17 СП 120.13330.2012 МЕТРОПОЛИТЕНЫ: «Достаточность проектных решений для обеспечения безопасной эвакуации людей на станции необходимо оценивать расчетом. …
При расчете времени эвакуации учитывают все защищенные эвакуационные пути.».

## Slide 3
Эвакуационные пути и выходы
Пункт 5.16.6.3 СП устанавливает: «Для эвакуации из платформенных залов станции следует предусматривать следующие пути:
а) по эскалаторам и (или) лестницам 2-го типа, коридорам, через кассовые залы вестибюлей, подземные переходы – до выхода наружу;
б) через пересадочные сооружения – на станцию другой линии и далее по а)», расширяя тем самым понятие «эвакуационные пути и выходы».

## Slide 4
Слайд 4
Расчётная пожароопасная ситуация
СП 120.13330.2012 не устанавливает расчётной ситуации для определения «Достаточности проектных решений для обеспечения безопасной эвакуации людей на станции».
Возможным местом возникновения очага пожара может быть: бытовое или производственное помещение, одно из помещений для движения пассажиров, вагон движущегося в тоннеле поезда.
Пункты СП 120.13330.2012 устанавливают:
- 5.16.6.1 «…При возникновении пожара в одном из вагонов движущегося в тоннеле поезда он должен продолжать движение до ближайшей станции для эвакуации людей и тушения пожара. …»
- 5.16.6.4 «При оборудовании элементов подвижного состава (подвагонного оборудования, аппаратного отсека, кабины машиниста) автоматической установкой пожаротушения пожаротушение осуществляется во время движения поезда. При этом эвакуация пассажиров проводится после прибытия поезда на станцию»
В качестве расчётной пожароопасной ситуации следует принимать пожар в одном из вагонов поезда, находящегося на станции.

## Slide 5
В пункте 5.4.1.3 указывается также: «…Длину беспроемных участков по концам посадочной части платформ станции глубокого заложения следует принимать не более 1/3 длины посадочной платформы и определять из условий, что освобождение пассажирами этого участка должно осуществляться за время не более минимального интервала между поездами и в пределах расчетного времени эвакуации пассажиров со станции».
Однако, ни СП 120.13330.2012, ни МЕТОДИКА не дают расчётных значений параметров, необходимых для определения вероятности эвакуации людей Рэ.

## Slide 6
Пропускная способность участков пути по СП 120
Наименование участка пути | Ширина пути, м | Пропускная способность, чел./ч
Горизонтальный путь: |  | 
одностороннее движение | 1,0 | 4000
двустороннее движение | 1,0 | 3400
через дверной проем | 0,8 | 3200
Контрольный пункт: |  | 
автоматический на входе | 0,5-1,0 | 1200
автоматический на выходе | 0,5-1,0 | 2500
Эскалатор | 1,0 | 8200
Лестница: |  | 
одностороннее движение вверх | 1,0 | 3000
одностороннее движение вниз | 1,0 | 3500
двустороннее движение вверх и вниз | 1,0 | 3200
Примечание - Пропускная способность пассажирского подъемно-транспортного оборудования, не указанного в таблице (пассажирских конвейеров, лифтов и др.), принимается по паспортным характеристикам оборудования. |  | 

## Slide 7
Выход людей из вагонов
Необходимость исследования людских потоков на платформе станций метрополитена связано с выполнением ею двух функций:
- формирование выходящего из вагона людского потока,
- накопления пассажиров при ожидании поезда.
Натурные наблюдения за движением людей на платформе проводились на ст. «Тургеневская» Московского метрополитена в нормальных условиях эксплуатации метрополитена и в часы «пик».
Значения интенсивности выхода людей из вагонов
Период наблюдения | Количество наблюдений | Интенсивность, q чел/м мин | Дисперсия, S2 чел2/м2 мин2
Летний | 125 | 49,2 | 118,02
Зимний | 119 | 51,13 | 161,93
Приведённые результаты свидетельствуют об отсутствии влияния времени года на интенсивность выхода людей из вагонов.

## Slide 8
Закономерность связи между скоростью и плотностью людского потока
описывается в виде элементарной случайной функции
Здесь VD – значение случайной величины скорости при плотности потока D, которое зависит от вида пути и от психологической напряженности процесса движения; V0 – случайная величина скорости движения потока при плотности потока меньшей D0; D0 – пороговое значение плотности, по достижении которого она становится фактором, оказывающим влияние на скорость движения людей в потоке.
Значения коэффициента a для обоих видов движения очень близки. Поскольку и в том, и в другом случае движение происходит по горизонтальному пути, правомерно принять единое значение коэффициента, равное среднему значению. Оно составило: a = 0,3997 ≈ 0,4000.

## Slide 9
Движение людских потоков на участках перед эскалаторами
По результатам натурных наблюдений были сделаны выводы о том, что скорость эскалаторного полотна влияет на параметры движения людского потока. Зарегистрировано повышение скорости V и интенсивности движения q при одной и тот же плотности потока с уменьшением скорости эскалаторного полотна до Vэ = 0,74 м/с и снижение значений V при дальнейшем уменьшении Vэ.
Зависимость скорости и интенсивности движения людского потока от скорости эскалаторного полотна
Параметры движения людей при Vэ = 0,56 м/с близки по своим значениям к параметрам движения при Vэ = 0,84 м/с. Такая закономерность объясняется увеличением скопления людей перед эскалатором при повышении или снижении скорости полотна. При малых и больших значениях Vэ скопление распространялось почти на всю длину видимого участка пути.

## Slide 10
Зависимость провозной способности эскалатора от его скорости

## Slide 11
Движение людских потоков через АКП
Натурные наблюдения движения людских потоков через (АКП) в часы «пик» в нормальных условиях эксплуатации при значениях плотности потоков перед ними от 1 до 5 чел/м2 показывают, что время их прохождения (tпр) зависит от напряженности процесса движения. При D = 2 чел/м2 значение tпр в нормальных условиях, вследствие повышения напряженности движения, приближается к значению tпр в часы «пик».
Зависимость пропускной способности АКП от плотности людского потока перед ними

## Slide 12
Проведение натурных наблюдений по выявлению состава людского потока
Для проведения натурных наблюдений были выбраны следующие станции Московского метрополитена:
ВЫСТАВОЧНАЯ
МАРКСИСТСКАЯ
МЕДВЕДКОВО
БАБУШКИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ ИЛЬИСА
АВИАМОТОРНАЯ
КИТАЙ-ГОРОД
СОСОКЛЬНИКИ
ПИОНЕРСКАЯ
КРАСНЫЕ ВОРОТА
Наблюдения на каждой станции проводились 2 раза:
В часы наибольшей загруженности станций метрополитена (час «пик»)
В часы стандартной загруженности станций метрополитена

## Slide 13
Проведение натурных наблюдений для выявления пропускной способности турникетов
Наблюдения были произведены на станции метро «Комсомольская» в часы «пик» для того, чтобы получить максимальную пропускную способность движения людей через турникеты, так как данная станция является одной из самых загруженных в г. Москве.
Всего было произведено 67 серий замеров. Большая плотность потока позволила провести эксперимент с достаточной точностью, так как при постоянном непрерывном движении людей через турникет дверцы находятся в открытом состоянии. Ширина турникета равна 60 см.

## Slide 14
Проведение натурных наблюдений движения людей по эскалаторам
Натурные наблюдения движения людей по эскалаторам проводились на станции метро «Курская», с целью выявления зависимости скорости движения людей от возрастного состава. В ходе работы получилось 800 данных по движениям людей вверх и вниз
Эскалатор представляет собой ряд шарнирно соединенных между собой ступеней, образующих непрерывную цепь (конвейер). При вращении такой цепи вокруг барабанов, расположенных на концах эскалатора, ступени поднимаются или опускаются и перемещают вместе с собой находящихся на них людей.

## Slide 15
Результаты проведения натурных наблюдений по выявлению состава людского потока
Станция метро | Время (МСК) | М1 | М2 | М3 | М4 | Всего
Медведково | 8:00-8:30 | 10396 | 71 | 787 | 0 | 11254
 | 12:00-12:30 | 3975 | 105 | 266 | 2 | 4348
Бабушкинская | 13:00-13:30 | 3606 | 117 | 131 | 6 | 3860
 | 18:00-18:30 | 8893 | 274 | 392 | 12 | 9571
Авиамоторная | 15:00-15:30 | 4278 | 109 | 324 | 4 | 4715
 | 20:00-20:30 | 8489 | 246 | 67 | 18 | 8754
Выставочная | 15:00-15:30 | 2894 | 145 | 232 | 3 | 3274
 | 20:00-20:30 | 6261 | 226 | 321 | 0 | 6808
Китай-город | 9:00-9:30 | 5889 | 241 | 278 | 4 | 6412
 | 13:00-13:30 | 4140 | 149 | 361 | 2 | 4652
Марксистская | 15:00-15:30 | 2863 | 86 | 289 | 3 | 3241
 | 18:30-19:00 | 4583 | 124 | 317 | 0 | 5024
Сокольники | 8:00-8:30 | 6918 | 184 | 277 | 8 | 7387
 | 14:00-14:30 | 3015 | 140 | 165 | 5 | 3325
Пионерская | 9:30-10:00 | 1474 | 41 | 72 | 1 | 1588
 | 20:00-20:30 | 1301 | 24 | 95 | 0 | 1420
Красные ворота | 13:00-13:30 | 2185 | 112 | 115 | 4 | 2416
 | 18:00-18:30 | 5418 | 156 | 209 | 3 | 5786
Площадь Ильича | 8:30-9:00 | 5749 | 193 | 206 | 6 | 6154
 | 20:30-21:00 | 3338 | 155 | 157 | 1 | 3651

## Slide 16
Станция метро | Время (МСК) | М1(%) | М2(%) | М3(%) | М4(%)
Медведково | 8:00-8:30 | 92,4 | 0,6 | 7,0 | 0
 | 12:00-12:30 | 91,4 | 2,4 | 6,1 | 0,0
Бабушкинская | 13:00-13:30 | 93,4 | 3,0 | 3,4 | 0,2
 | 18:00-18:30 | 92,9 | 2,9 | 4,1 | 0,1
Авиамоторная | 15:00-15:30 | 90,7 | 2,3 | 6,9 | 0,1
 | 20:00-20:30 | 97,0 | 2,8 | 0,0 | 0,2
Выставочная | 15:00-15:30 | 88,4 | 4,4 | 7,1 | 0,1
 | 20:00-20:30 | 92,0 | 3,3 | 4,7 | 0,0
Китай-город | 9:00-9:30 | 91,8 | 3,8 | 4,3 | 0,1
 | 13:00-13:30 | 89,0 | 3,2 | 7,8 | 0,0
Марксистская | 15:00-15:30 | 88,3 | 2,7 | 8,9 | 0,1
 | 18:30-19:00 | 91,2 | 2,5 | 6,3 | 0,0
Сокольники | 8:00-8:30 | 93,7 | 2,5 | 3,7 | 0,1
 | 14:00-14:30 | 90,7 | 4,2 | 5,0 | 0,2
Пионерская | 9:30-10:00 | 92,8 | 2,6 | 4,5 | 0,1
 | 20:00-20:30 | 91,6 | 1,7 | 6,7 | 0,0
Красные ворота | 13:00-13:30 | 90,4 | 4,6 | 4,8 | 0,2
 | 18:00-18:30 | 93,6 | 2,7 | 3,6 | 0,1
Площадь Ильича | 8:30-9:00 | 93,4 | 3,1 | 3,3 | 0,1
 | 20:30-21:00 | 91,4 | 4,2 | 4,3 | 0,0
Результаты проведения натурных наблюдений по выявлению состава людского потока

## Slide 17
Станция метро | Время (МСК) | Общий процент маломобильных М2-М4 | Усредненное значение
Медведково | 8:00-8:30 | 7,6 | 8,1
 | 12:00-12:30 | 8,6 | 
Бабушкинская | 13:00-13:30 | 6,6 | 6,8
 | 18:00-18:30 | 7,1 | 
Авиамоторная | 15:00-15:30 | 9,3 | 6,1
 | 20:00-20:30 | 3,0 | 
Выставочная | 15:00-15:30 | 11,6 | 9,8
 | 20:00-20:30 | 8,0 | 
Китай-город | 9:00-9:30 | 8,2 | 9,6
 | 13:00-13:30 | 11,0 | 
Марксистская | 15:00-15:30 | 11,7 | 10,2
 | 18:30-19:00 | 8,8 | 
Сокольники | 8:00-8:30 | 6,3 | 7,8
 | 14:00-14:30 | 9,3 | 
Пионерская | 9:30-10:00 | 7,2 | 7,8
 | 20:00-20:30 | 8,4 | 
Красные ворота | 13:00-13:30 | 9,6 | 8,0
 | 18:00-18:30 | 6,4 | 
Площадь Ильича | 8:30-9:00 | 6,6 | 7,6
 | 20:30-21:00 | 8,6 | 
Результаты проведения натурных наблюдений по выявлению состава людского потока

## Slide 18
Результаты проведения натурных наблюдений по выявлению состава людского потока
 | М1 | М2 | М3 | М4
Всего | 95665 | 2898 | 4994 | 82
% | 91,8 | 3,3 | 4,8 | 0,1
По итогам эксперимента было проведено наблюдение за 103 640 людьми разной группы мобильности, таким образом полученные данные можно считать достоверными

## Slide 19
Результаты проведения натурных наблюдений по пропускной способности турникетов

## Slide 20
Результаты проведения натурных наблюдений за движением людских потоков по эскалаторам

## Slide 21
Полученные данные по скорости движения по эскалатору вниз

## Slide 22
Полученные данные по скорости движения по эскалатору вверх

## Slide 23
Моделирование динамики развития пожара

## Slide 24
Моделирование процесса эвакуации
При использовании параметров движения людей, представленных в Методике - tэ = 7мин
При использовании данных натурных наблюдений и экспериментальных исследований - tэ = 18.3 мин

## Slide 25
Мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей
Определение N лестничных клеток и ширины лестничных маршей в зависимости от пассажиропотока при проектировании станций метрополитена
Отделение эскалаторов от платформенного зала стационарными противодымными экранами на высоту, определяемой моделированием развития ОФП
Обеспечение системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции

## Slide 26
Спасибо
за внимание